國立臺灣大學網路施工規範書

- 99年5月26日計資中心會議通過

為迎接未來Gigabit網路時代來臨，並依本國相關的規則及標準，本中心特訂此網路施工規範，使用的工程材料兼具綠色環保概念，讓全校相關的網路工程施工有所依據。本規範分二個部份，第一部份為材料的規範，第二部份為施工的規範。

第一部份　材料規範

- 六類四對UTP無遮蔽雙絞線

  - Cat.6無遮蔽雙絞線，傳輸頻寬可達 250MHz。

  - 符合ANSI/TIA/EIA 568B.2-1 Cat.6 規範標準。

  - 線纜外被通過UL Listed Type耐燃等級標準測試及歐盟環保RoHS標章，可依使用環境不同而選擇不同等級產品。

  - 傳輸速率可支援100Base-Tx、Gigabit Ethernet網路傳輸標準。

  - 結構特性

    - 銅線外徑：0.574mm(23AWG)單芯裸銅線

    - 對數：4 Pair

    - 線絕緣材質：Polyethylene (PE) / HDPE

    - 電纜外被：低煙無毒或耐燃PVC

    - 線對絞距長度：30mm以下

    - 集合絞距長度：140mm ± 10mm

    - 電纜外徑：6.2mm ± 0.15mm

    - 為保持安裝過程線對分離提昇近端串音值，線纜中心需以十字PE隔離四對雙絞線，確保安裝後之最佳性能

    - 重量：42Kg/Km ± 1Kg

  - 電氣特性

- 特性阻抗：100Ω±15 ﹪ (0~100MHz)

- 100Ω±18 ﹪(100 MHz ~250MHz)

- 最小傳輸延遲：537.6 ns/100m maximum @ 100 MHz

- NVP：68%

  - 傳輸特性

| 頻率 (MHz) | 回波損耗 Return Loss (dB) | 衰減 Attenuation (dB) | 近端串音 NEXT (dB) | 訊噪比 ACR (dB) | PSNEXT (dB) | ELFEXT (dB) | PSELFEXT (dB) | Delay Time (ns) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20.0 | 2.0 | 74.3 | 72 | 72.3 | 67.8 | 64.8 | 570.0 |
| 4 | 23.0 | 3.8 | 65.3 | 61 | 63.3 | 55.8 | 52.8 | 552.0 |
| 10 | 25 | 6.0 | 59.3 | 53 | 57.3 | 47.8 | 44.8 | 545.4 |
| 20 | 25 | 8.5 | 54.8 | 46 | 52.8 | 41.8 | 38.8 | 542.0 |
| 31.25 | 23.6 | 10.7 | 51.9 | 41 | 49.9 | 37.9 | 34.9 | 540.4 |
| 62.5 | 21.5 | 15.4 | 47.4 | 32 | 45.4 | 31.9 | 28.9 | 538.6 |
| 100 | 20.1 | 19.8 | 44.3 | 25 | 42.3 | 27.8 | 24.8 | 537.6 |
| 150 | 18.9 | 24.7 | 41.7 | 16.9 | 39.7 | 24.3 | 21.3 | 536.9 |
| 200 | 18 | 29.0 | 39.8 | 10.8 | 37.8 | 21.8 | 18.8 | 536.5 |
| 250 | 17.3 | 32.8 | 38.3 | 5.5 | 36.3 | 19.8 | 16.8 | 536.3 |

- CAT.6 UTP防塵式資訊插座

  - 插座需符合ANSI/TIA/EIA 568B.2-1、ISO/IEC11801 Category 6/ClassE標準，並符合FCC Subpart F 68.5、IEC-603-7標準及歐盟環保RoHS標章。

  - 通過ETL、UL六類標準認證，須附認證書。

  - RJ-45插座採用”彈簧支撐式防塵蓋”技術，可以阻隔塵土或雜質。並可避免當跳線插入不當時，彈簧支撐式防塵蓋會彈出。只需用一隻手就可以插拔跳線，操作簡便。

  - IDC採用V型觸點技術，可以伸縮不易損壞。

  - 為了使通訊與資訊能夠共用插座，資訊插座需可同時相容RJ-11、RJ-12與RJ-45接頭。

  - 插座本體前方具有類別標示，可選用不同類別之標示圖標(ICON)。

  - RJ-45插座最少可插拔750次；IDC端子最少可打線200次。

  - RJ-45端子接點採用銅合金材料，電鍍上100u Inch的鎳再鍍上50u Inch金。觸點承受壓力最少100公克，插頭保持力15磅。

  - 符合UL-94V-0之標準。

  - 可容納22~24AWG芯線。

  - IDC連接器最少可重複打線200次。觸點壓力最小100公克，接觸電阻20m歐姆以下，絕緣電阻大於100M歐姆。

### 可提供十一種顏色作為選擇。

    - CAT.6 UTP無遮蔽快接端子板

- 具備1U 24 Port與2U 48 Port可供選擇。

- RJ-45插座採用”彈簧支撐式防塵蓋”技術，可以阻隔塵土或雜質。並可避免當跳線插入不當時，彈簧支撐式防塵蓋會彈出。只需用一隻手就可以插拔跳線，操作簡便。

- IDC採用V型觸點技術，可以伸縮不易損壞。

- 為了使通訊與資訊能夠共用插座，資訊插座需可同時相容RJ-11、RJ-12與RJ-45接頭。

- 跳線面板本體採用1.52mm厚度之冷軋鋼材質，提高了強度與耐用性。並且提供前方與後方皆有標籤之選項，方便識別。

- 每個插座本體前方具有類別標示，可選用不同類別之標示圖標(ICON)。

- RJ-45插座最少可插拔750次；IDC端子最少可打線200次。

- RJ-45端子接點採用銅合金材料，電鍍上100u Inch的鎳再鍍上50u Inch金。觸點承受壓力最少100公克，插頭保持力15磅。

- 符合UL-94V-0之標準。

- 可容納22~24AWG芯線。

- IDC連接器最少可重複打線200次。觸點壓力最小100公克，接觸電阻20m歐姆以下，絕緣電阻大於100M歐姆。

  - CAT.6 Patch Cord 跳接線

    - 採用4P多股絞線生產製作。

    - 符合TIA/EIA-568B.2-1 Cat.6標準

    - RJ45接頭外觀尺寸與容差符合FCC Part 68和IEC 60603-7標準。

    - RJ45 接頭接觸點鍍100 Micro-Inches鎳及加鍍金50Micro-Inches (符合 ETL，UL)

    - RJ45接頭機械特性

    - 芯線外徑：0.18mm x 7 (26 AWG)或0.2mm  x 7 (24AWG)

    - 對數：4 Pair

    - 電纜外被：低煙無毒 OR 耐燃PVC

    - 可插拔次數：750次

    - RJ45插頭電氣特性

      - 最大耐電壓：150 VAC (Max.)

      - 最大耐電流：1.5 A @ 25℃

      - 工作溫度：-40  ℃~85℃

        - 出線口及理線架

          - 埋入式面板

            - 具備1、2、3、4、6 Port可供選擇。

(2). 可連接各類型之終端機、電腦或電話，並可因應需要更改標示及用途。

(3). 採用ABS塑膠材質，通過UL 94V-0認證。

(4). 面板除可使用Cat.5e、Cat.6 UTP資訊插座接頭。

          - 桌盒

    - 桌上型出線盒分為單孔、雙孔、四孔、六孔等型態可供選用。

    - 提供明確之標籤標示，符合TIA 606之標準。

    - 採用ABS塑膠材質，通過UL 94V-0認證。

    - 採模組式設計除可使用Cat.5e、Cat.6 UTP或是STP之資訊插座外，亦可容納各式接頭，如ST、SC、LC、MTRJ等光纖耦合器，或RCA、F-Type接頭。

      - 理線架

(1). 水平理線架之功能，除美觀及便於維護外，最大功用在於避免因跳接線交叉跳接而增加近端串音影響品質，為機架式設備及迅接式跳線面板間之必備品，適用於19英吋機櫃。

(2). 提供1U與2U之尺寸，可供選擇。

第二部份   施工規範

  - 本案承包商於得標 後，應 依據相關法規及本節所訂規 範，進 行佈線設 計及施工作業標準訂定，並編擬「施工計畫書 」，提送本校審查，經 核可後據以執行。

  - 主要遵循之標準規範如下：

    - 管道設計與施工標準

經濟部頒佈之「屋內線路裝置 規則」第四章低壓配線方法相關規定。

    - 佈線系統設計與施工標準

TIA/EIA（ Telecommunications Industry Associ ation ）568C、 TIA/EIA 9 42-1、TIA/EIA  606A， 及 國 家 通訊傳播委員會「建築物屋內外電信設備工程技術規範」標準。

  - 本 案於完成整體驗收測試及 接管作業後，方為完工。

  - 竣工檢驗及驗收測試通則:

    - 詳 細測試方法與步驟，承包商須 於簽約後所交付 的「施工計畫 書」中詳細描述說明，並經本 單位審核同意後施行。

    - 線 路測試時須由本校人員會同展開測試，每天於測試結束 後 將紀錄檔匯出交予本校人員。

    - 測 試報告偽造者，將依 契約相關罰則進行處置，日後不得參 與 本校任何工程。

    - 驗 收中發現不合規定或 短缺情形，承包商應依本校要求之 時 限內予以補正、改善，並擇期複驗。

    - 測試結果報告應註明下列事項。

- 辨識連結情形 (顯示是否與連接出口標示相同)。

- 測試資料/時間。

- 測試單位名稱/測試者姓名、單位、職稱。

- 測試時所使用之測試儀器、型號、軟體版本與序號。

- 測試儀器須經原廠校正，校正時間須在測試時間之壹年內，須   檢附校正通過之相關文件說明。

    - UTP 雙 絞 銅 纜 線 （ UTP   Cable） 竣工檢驗及驗收測試。

- Cat.6 UTP 纜線須符合 TIA/EIA  568B.2-1 Category-6 標準。

- 承包商須以測試器（如Fluke DTX1800 CABLE SCANNER）檢測所有該次施工線路之各項參數，需達250MHz(含)以上，並提交測試報告。

五、承 包 商 進 行 檢驗期間，應有本校指定人員監督作業，違反本項規定者，檢驗 視同無效，須重新辦理檢驗工作。承包商須於竣工檢驗後，一週內提 交「竣工檢驗報告書 」，送本校審核。

六、承包商須配合本校接管要求，辦理驗收測試；通過驗收測試，並完成工程後，承包商始得辦理請款。

七、驗收測試：

    - 驗收測試之抽測比例至少為每類 線路總數之 3 % 。

    - 若抽測線路中，超過 1 0 % 不合格者，則承包商應配合本校全 面重新逐一檢測，重新施作所有不合格線路。

八、「整體竣工檢驗報告書 」內容須包含下列項目：

(一).本案架構說明。

(二).竣工檢驗報告書、驗收測試報告書。

(三).竣工文件

- 竣工圖表，竣工圖須提供網路管道示意圖

- 施工佈線圖

- 設備外觀圖

- 設備平面配置圖

- 設備介面圖

- 跳線資料表

  - 教育訓練文件及符合本校環境之系統維護操作手冊。

  - 交貨產品之廠牌型錄。

  - 相關設備與系統原廠手冊文件。

  - 線路保固書。

九   、    承包商於本校完成整體驗收測試 後，須 依據實際驗收結 果，交 付「整體驗收測試報告書 」送本校審核 ，經審查同意 後，承包商須 製作「整體驗收測試報告書 」書 面（紙本 ）及電子檔一式三 份，送交本 校。

十、     本契約自完工驗收合格日之次日 起 ， 由 承包商提供工程保固 3 年 ， 但 有下列情 事，承包商得不負該部分之保固責 任，其修護服務等費用 得另 行計價。

  - 非 經承包商同意，本校人員或第三者擅自修改、拆卸、搬 移 或自行附加硬體設備等，所造成之損壞。

  - 遭 受火災、水災、地震 、雷擊等天然災害或人為破壞及戰爭 等 不可抗力情事所造成之毀損。

十一 、   保固期間發現瑕疵者 ， 由 本校通知承包商改正 ， 所 稱瑕疵 ， 包括損 裂、坍塌、損壞、功能或效益 不符合本契約規定等。

十二、     保固期間如有故障或瑕疵情 形，承 包商應於接獲本校通知 8 個工作 小時內完成修復，必要時得經本校同 意延長為 1 2 個工作小時，或於 同一時限內由承包商提供替代方案 ( 工 作時間為星期一至星期五，每日 8 小 時計算 ) ， 逾期不為處理 或改正者，本校得逕行處理，所需費用 由承包商負擔。

十三、   承包商所提供之保固服務如高於上述需 求，則請於投標書中具體述明 其承諾。

十四、    本案使用之網路線材配件須檢附原廠保固 書，不得以代理商名義出據 證書。